- Sisukord

1.	Seletuskiri	2

2.	Asukoha ja mõõdistuskäigu skeem	4

3.	Teostusjoonis M 1:200	5

4.	Koordinaatpunktide tabel	7

Seletuskiri

Töö number:		TM14039

Töö nimetus:	Rõngu alevik, Aia tn 1, 3, Nooruse tn 1, 3 ja Puiestee põik 2 vee ühendustorustike teostusmõõdistus

Objekti asukoht:	Tartu maakond, Rõngu vald, Rõngu alevik, Aia tn 1, 3, Nooruse tn 1, 3 ja Puiestee põik 2

Töö tellija:		AS Emajõe Veevärk

Töö täitja:		Geoweb OÜ (litsents MA673, EEG000177)

Välimõõdistustööd:	Meelis Võsaste, Helen Saal

Mõõditustööde aeg:	09. oktoober 2014

Vastutav geodeet:	Helen Saal

Ettevõtte vastutav spetsialist: Helen Saal

Töö eesmärgiks on mõõdistada välja ehitatud kruntide (Aia tn 1 ja 3, Nooruse tn 1 ja 3 ning Puiestee põik 2) vee ühendustorustike asendiline ja kõrguslik paiknemine.

Käesolevas töös teostusmõõdistati kokku 118.89 m veetorustikke, sellest:

- Veetorustik  De50PE  38.50 m

- Veetorustik  De40PE  46.04m

- Veetorustik  De32PE  34.44m

- Maakraan DN25PE  1tk

Teostusmõõdistuse läbiviimisel ja teostusjoonise koostamisel on lähtutud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrusest nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“. Mõõdistatud objektid kanti ka GIS-i importimiseks mõeldud tabelisse vastavalt andmete esitamise juhendile „AS Emajõe Veevärgile esitatavate teostusjooniste nõuded“ 2014.

Torustike, kaevude ja sõlmede paiknemine joonisel on tähistatud koordinaatpunktidega. Koordinaatpunktid on paigutatud kõikidesse iseloomulikesse punktidese nii, et nende järgi oleks võimalik määrata torustiku asend sama täpselt, kui see on kantud teostusjoonisele.

Kõik joonisel tähistatud koordinaatpunktid on kantud käesoleva aruande koosseisus olevasse „Koordinaatpunktide tabelisse”. Punktid on joonisel nummerdatud. Iga punkti kohta on tabelis esitatud X, Y, Z koordinaadid ning iseloomustav märkus.

Väljaehitatud objektidest mõõdistati tahhümeetriliselt kaevud, maakraanid, toru ots Nooruse tn 1 maja juures ja maapinna kõrgused torustike sõlmede ning käänupunktide kohal. Kaevikud olid mõõdistamise ajaks tagasi täidetud. Torude asendi, kõrgusliku paiknemise ja sõlmede koosseisu kohta saadi info ehitajalt. Ehitaja esitatud skeemidel olid torude käänupunktide ja sõlmede asukohad seotud joonsidemetega püsivatest situatsiooniobjektidest nagu maja nurgad, postid jne ning nendes kohtades lisatud sügavus maapinnast. Lisaks esitati fotod ehitatud sõlmedest lahtises kaevikus.

Mõõdistuse sidumiseks polügonomeetriavõrguga kasutati GPS baaspunkte. Mõõdistusvõrgu baaspunktid positsioneeriti L-EST97 koordinaatsüsteemis RTK GPS meetodil. Baasjaamana kasutati GPS võrgutugijaamade teenust Trimble VRS Now. Situatsioon mõõdistati baaspunktidelt.

Mõõdistuse plaanilised ja kõrguslikud vead jäid piiresse, mis on lubatud topograafilisel mõõdistamisel mõõtkavas 1:500. Mõõdistusandmeid säilitatakse Geoweb OÜ mõõdistusandmete arhiivis.

Mõõdistamisel kasutati elektrontahhümeetrit Trimble S6 Robotic ja RTK GPSi R8. Mõõdistusandmete töötlustarkvarana kasutati programmi GEO 2004. Plaani joonestamisel kasutati programmi Microstation V8 Power Survey.

- Töös esitatud plaanilised ristkoordinaadid on L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

Teostusjoonisel olev taustsituatsioon on plaanile katud järgnevatelt geodeetilistelt töödelt:

- Nordecon Infra AS 01.2010 töö nr TJ-1071 „Maa-ala plaan tehnovõrkudega“

- OÜ GPP 26.01.2009 töö nr AT-615 „Tartu maakond Rõngu alevik küttetrass katlamaja ja Hooldusravikeskuse vahel“

- OÜ Maamõõdu ja arhitektuuribüroo töö nr 024/10 „Nooruse, Kesk, Kooli, Pargi tn kanalisatsiooni- ja veetrassi teostusjoonis“

- KT Geodeesia OÜ 2009 töö nr 30/09 „Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt. Osa 1 Rõngu aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud“

- Nikol OÜ töö nr G044/12 „Hiugemäe alajaama F4 rekonstrueerimine.Madalpinge kaablid. Teostusmõõdistus“ 06.05.2012.

Katastriüksuste piirid on plaanile kantud Maa-ameti katastrikaardi 30.06.2013 väljavõtte põhjal, mille aktuaalsust kontrolliti 03.10.2014.

Teostusmõõdistus on kohalikule omavalitsusele üle antud ühes eksemplaris ja tellijale ühes eksemplaris geodeetiliste tööde aruandena paberkandjal ning digitaalselt CD-l.

Vastutav geodeet

Helen Saal

13.10.2014